| Bohrfirma: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prüf- und Abnahmeprotokoll für Erdwärmesonden |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Auftrag Nr. : |  |  |  |  |  |  |  |
| Erdwärmesonden |  |  |  |  |  |  |  |  | Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fabrik-Identifikations-Nummer |  |  |  |  |  |  |  |  | ID: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rollenpaar-Nummer (z.B. 0040) |  |  |  |  |  |  |  |  | Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Länge (eingebauter Sonde) |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Durchmesser aussen / Wandstärke |  |  |  |  |  |  |  |  | mm |  | / |  |  |  | / |  |  |  | / |  |  |
| Durchflussprüfung |  |  |  |  |  | Prüfdatum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KL1/KL2 | KL1 |  | KL2 | KL1/KL2 | KL1 |  | KL2 | KL1/KL2 | KL1 |  | KL2 |
| Wasser-Durchflussmenge |  |  |  |  |  |  | l / min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Druck während Durchfluss |  |  |  |  |  |  |  |  | bar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bedingung erfüllt: |  |  |  |  |  |  | ja / nein |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dichtigkeitsprüfung |  |  |  |  |  | Prüfdatum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nach SIA 384/6 (in Anlehnung an SN EN 805) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sollwert | Istwert |  |  | Sollwert | Istwert |  |  | Sollwert | Istwert |  |  |
| Ablesegenauigkeit 0.01 bar |  |  |  |  |  |  |  |  |  | KL1/KL2 | KL 1 |  | KL2 | KL1/KL2 | KL1 |  | KL2 | KL1/KL2 | KL1 |  | KL2 |
| Ablauf in |  | Prüfdruckverfahren für: |  |  |  |  |  |  | bar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Minuten |  | (abhängig von der Länge der EWS und der Dichteder Hinterfüllung; siehe SIA 384/2 Anhang B2 Tab. 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sonde mit Wasser verfüllen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | Prüfdruck aufbringen |  |  |  |  |  |  | bar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Druck Ende Druckhaltung |  |  |  |  |  |  | bar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  | Ende statischer Druckabfall |  |  |  |  |  |  | bar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (zul. Druckabfall gemäss Hersteller) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Druck nach Druckabsenkung |  |  |  |  |  |  | bar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (Absenkung 10% des Prüfdrucks, min. 1 bar) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Menge abgelassenes Wasser |  |  |  |  |  |  | l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (nach SIA 384/6, Anhang B2, Tab. 5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  | Druck-Ablesung |  |  |  |  |  |  | bar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  | Druck-Ablesung |  |  |  |  |  |  | bar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  | Druck Ende Hauptprüfung |  |  |  |  |  |  | bar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bedingung erfüllt: |  |  |  |  |  |  | ja / nein |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hinterfüllung |  |  |  | Standard: 100 kg Bentonit, 200 kg Zement, 900 l Wasser |  |  |  | Datum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bentonit | Zement |  | Wasser | Bentonit | Zement |  | Wasser | Bentonit | Zement |  | Wasser |
| Menge in kg Bentonit, Zement, Wasser |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| oder Fertigmischung: Fabrikat, Wasser/100kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gesamtmenge Hinterfüllung in kg / spez. Gewicht in kg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ja / nein | Meter UK Terrain |  |  | ja / nein | Meter UK Terrain |  |  | ja / nein | Meter UK Terrain |  |  |
| Bis UKT verfüllt ja, bei nein bis Meter UKT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Abnahme |  |  | SIA Norm 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Polier: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ort und Datum: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bauleitung: |  |  |  |  |  |  |  |  |